## Sheet1
1. 기본사양
BAUD |  | 57600 bps
DATA |  | 8 bit
STOP |  | 1 bit
PARITY |  | NONE
1. Packet Format
D0 | D1 |  | D2 | D3 | D4 | D5~Dn(D4+4) |  |  | D4+5 | D4+6
STX | DEVICE ID |  | Board ID | CMD | Data Length | DATA1 ~ Data Length |  |  | XOR | SUM
HEADER |  | 0xFA
DEVICE ID |  | 0x50(고정)
Board ID |  | 0x01(고정)
CMD |  | 상태요구 | 0x01 | 운전/정지 제어 | 0x40 | 냉방온도설정 | 0x43 | 평일예약설정 | 0x46 | 필터시간 초기화 | 0x4A
|  |  |  | 모드 제어 | 0x41 | 난방온도설정 | 0x44 | 주말예약설정 | 0x47 | 장비 이름 설정 | 0x4B
ACK |  | 0x80 |  | 풍량 제어 | 0x42 | 기기설정(일괄) | 0x45 | 요일예약설정 | 0x48 | 옵션 설정 | 0x4C
[8 empty] | 현재 시간 설정 | 0x49
XOR |  | D0~XOR 전 까지의 XOR 데이터
SUM |  | D0~XOR 까지의 합계 데이터
*) 통신별 주기는 최소 1000ms 이상 되야한다.
2. 상태 요구
2-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x01 | 0x00
2-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
2-1-1. APP -> MCU(1번 장비) D5: 0; 2-1-1. APP -> MCU(1번 장비) D6: 1 | 2 | 3 | 4 | ~ | 78
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | ~ | D83 | D84 | D85
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | INDEX 1 | INDEX 2 | INDEX 3 | INDEX 4 | INDEX 5 |  | INDEX 79 | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0x81 | 79
※ 데이터 맵 시트 참조.
3. 제어
3-1. 전원 제어
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 전원 | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x40 | 0x01 | INDEX1 비트계산 X
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xC0 | 0x00
3-2. 모드 제어
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 모드 | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x41 | 0x01 | INDEX1 비트계산 X
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xC1 | 0x00
3-3. 풍량 제어
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 풍량 | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x42 | 0x01 | INDEX1 비트계산 X
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xC2 | 0x00
3-4. 냉방온도 설정
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 냉방설정온도 | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x43 | 0x01 | INDEX2
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xC3 | 0x00
3-5. 난방온도 설정
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 난방설정온도 | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x44 | 0x01 | INDEX3
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xC4 | 0x00
3-6. 기기설정(일괄)
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 온도보정 | 과열설정 | 과냉설정 | 증발기 팬 약풍 스피드 설정 | 증발기 팬 중풍 스피드 설정 | 증발기 팬 강풍 스피드 설정 | 응축팬 약풍 스피드 설정 | Comp On Delay | Fan Off Delay | 약풍 필터 알람 설정 | 중풍 필터 알람 설정 | 강풍 필터 알람 설정 | 필터시간설정 |  | 주기운전 | 주기운전 ON 시간 | 주기운전 OFF 시간 | 옵션 사항 | 응축팬 중풍 스피드 설정 | 응축팬 강풍 스피드 설정 | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x45 | 0x12
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xC5 | 0x00
3-7. 평일 예약 설정
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 평일 예약 설정 모드 | 평일 예약 설정1 시작(시) | 평일 예약 설정1 시작(분) | 평일 예약 설정1 종료(시) | 평일 예약 설정1 종료(분) | 평일 예약 설정2 시작(시) | 평일 예약 설정2 시작(분) | 평일 예약 설정2 종료(시) | 평일 예약 설정2 종료(분) | 평일 예약 설정3 시작(시) | 평일 예약 설정3 시작(분) | 평일 예약 설정3 종료(시) | 평일 예약 설정3 종료(분) | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x46 | 0x0D | INDEX23 ~ INDEX35
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xC6 | 0x00
3-8. 주말 예약 설정
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 주말 예약 설정 모드 | 주말 예약 설정1 시작(시) | 주말 예약 설정1 시작(분) | 주말 예약 설정1 종료(시) | 주말 예약 설정1 종료(분) | 주말 예약 설정2 시작(시) | 주말 예약 설정2 시작(분) | 주말 예약 설정2 종료(시) | 주말 예약 설정2 종료(분) | 주말 예약 설정3 시작(시) | 주말 예약 설정3 시작(분) | 주말 예약 설정3 종료(시) | 주말 예약 설정3 종료(분) | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x47 | 0x0D | INDEX36 ~ INDEX48
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xC7 | 0x00
3-9. 요일 예약 설정
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 요일 예약 | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x48 | 0x01 | INDEX49
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xC8 | 0x00
3-10. 현재 시간 설정
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 년 | 월 | 일 | 시 | 분 | 초 | 요일 | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x49 | 0x07 | 3-1-1. APP -> MCU(1번 장비) D5 년: INDEX50 ~ INDEX56
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xC9 | 0x00
3-11. 필터 시간 초기화
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x4A | 0x00
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xCA | 0x00
3-12. 장비 이름 설정
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 장비 모델 이름1 | 장비 모델 이름2 | 장비 모델 이름3 | 장비 모델 이름4 | 장비 모델 이름5 | 장비 모델 이름6 | 장비 모델 이름7 | 장비 모델 이름8 | 장비 모델 이름9 | 장비 모델 이름10 | 장비 모델 이름11 | 장비 모델 이름12 | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x4B | 0x0C | INDEX68 ~ INDEX79(ASCII)
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xCB | 0x00
3-13. 옵션 설정
3-1-1. APP -> MCU(1번 장비)
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | 옵션 사항 | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x01 | 0x4C | 0x01 | INDEX62
3-1-2. MCU(1번 장비) -> APP
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
STX | DEVICE ID | Board ID | CMD | Length | XOR | SUM
0xFA | 0x50 | 0x1 | 0xCC | 0x00

## 데이터 맵
UART 통신 데이터맵
INDEX | 내용 | 7 BIT | 6 BIT | 5 BIT | 4 BIT | 3 BIT | 2 BIT | 1 BIT | 0 BIT | 단위 | 비고 | 기본 수치
1 | 운전 상태 | 운전/정지 |  | 모드 |  | 풍량
|  | 0 : 정지 1 : 운전 |  | 0 : 냉방 1 : 난방 2 : 송풍 |  | 0 : 정지 1 : 약풍 2 : 중풍 3 : 강풍 | [5 empty] | 0
2 | 냉방설정온도 | 20 ~ 30 | [7 empty] | ℃ | 온도 관련 값 bit7 : 음수 표시 값 0 ~ bit6 : Value | 23
3 | 난방설정온도 | 20 ~ 30 | [7 empty] | ℃ |  | 25
4 | 온도 보정 | -20 ~ 20 | [7 empty] | ℃ |  | 0
5 | 과열설정 | 110 ~ 115 | [7 empty] | ℃ |  | 100
6 | 과냉설정 | -10 ~ -2 | [7 empty] | ℃ |  | 5
7 | 증발기 팬 약풍 Speed Set | 1 ~ 250 | [9 empty] | 50
8 | 증발기 팬 중풍 Speed Set | 1 ~ 250 | [9 empty] | 100
9 | 증발기 팬 강풍 Speed Set | 1 ~ 250 | [9 empty] | 150
10 | 응축팬 약풍 Speed Set | 1 ~ 250 | [9 empty] | 100
11 | Comp On Delay | 60 ~ 240 | [7 empty] | 초 | Comp OFF 후 재가동 시간 | 180
12 | Fan Off Delay | 0 ~ 240 | [7 empty] | 초 | Comp On 일때 운전정지 시 팬 가동 시간 | 120
13 | 필터 시간 설정 | 1 ~ 60000 | [7 empty] | 시 |  | 6000
14
15 | 필터 시간 | 0 ~ 60000 | [7 empty] | 시 |  | 0
16
17 | 약풍 필터 알람 | 1 ~ 100 | [7 empty] | % |  | 30
18 | 중풍 필터 알람 | 1 ~ 100 | [7 empty] | % |  | 30
19 | 강풍 필터 알람 | 1 ~ 100 | [7 empty] | % |  | 30
20 | 주기 운전 설정 | 0 ~ 1 | [9 empty] | 0
21 | 주기운전 On 시간 | 10 ~ 60 | [7 empty] | 분 |  | 40
22 | 주기운전 Off 시간 | 10 ~ 60 | [7 empty] | 분 |  | 10
23 | 평일 예약 설정 모드 | 모드 |  | 설정1 |  | 설정2 |  | 설정3 |  | 모드 설정 0 : 냉방 0 : 정지 1 : 난방 1 : ON 2 : 송풍 2 : 송풍 |  | 0
|  | 0 ~ 2 |  | 0 ~ 2 |  | 0 ~ 2 |  | 0 ~ 2
24 | 평일 예약 설정1 시작(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
25 | 평일 예약 설정1 시작(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
26 | 평일 예약 설정1 종료(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
27 | 평일 예약 설정1 종료(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
28 | 평일 예약 설정2 시작(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
29 | 평일 예약 설정2 시작(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
30 | 평일 예약 설정2 종료(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
31 | 평일 예약 설정2 종료(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
32 | 평일 예약 설정3 시작(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
33 | 평일 예약 설정3 시작(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
34 | 평일 예약 설정3 종료(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
35 | 평일 예약 설정3 종료(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
36 | 주말 예약 설정 모드 | 모드 |  | 설정1 |  | 설정2 |  | 설정3 |  | 모드 설정 0 : 냉방 0 : 정지 1 : 난방 1 : ON 2 : 송풍 2 : 송풍 |  | 0
|  | 0 ~ 2 |  | 0 ~ 2 |  | 0 ~ 2 |  | 0 ~ 2
37 | 주말 예약 설정1 시작(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
38 | 주말 예약 설정1 시작(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
39 | 주말 예약 설정1 종료(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
40 | 주말 예약 설정1 종료(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
41 | 주말 예약 설정2 시작(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
42 | 주말 예약 설정2 시작(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
43 | 주말 예약 설정2 종료(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
44 | 주말 예약 설정2 종료(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
45 | 주말 예약 설정3 시작(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
46 | 주말 예약 설정3 시작(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
47 | 주말 예약 설정3 종료(시) | 0 ~ 23 | [7 empty] | 시 |  | 0
48 | 주말 예약 설정3 종료(분) | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
49 | 요일 예약 | ON / OFF | 일 | 토 | 금 | 목 | 수 | 화 | 월 | 1 : 예약 설정 |  | 0
50 | 현재 시간 - 년 | 20 ~ 99 | [7 empty] | 년 |  | 20
51 | 현재 시간 - 월 | 1 ~ 12 | [7 empty] | 월 |  | 1
52 | 현재 시간 - 일 | 1 ~ 31 | [7 empty] | 일 |  | 1
53 | 현재 시간 - 시 | 0 ~ 24 | [7 empty] | 시 |  | 0
54 | 현재 시간 - 분 | 0 ~ 59 | [7 empty] | 분 |  | 0
55 | 현재 시간 - 초 | 0 ~ 59 | [7 empty] | 초 |  | 0
56 | 현재 시간 - 요일 | 0 ~ 6 | [7 empty] | 월 ~ 일 |  | 1
57 | 현재 온도 | -20 ~ 120 | [7 empty] | ℃ | 텍스트로 표시
58 | 히터 온도 | -20 ~ 120 | [7 empty] | ℃
59 | COMP 온도 | -20 ~ 120 | [7 empty] | ℃
60 | Resreve(온도 옵션) | -20 ~ 120 | [7 empty] | ℃
61 | Board ID | 1 ~ 39
62 | 옵션 사항 | Comp 강제 동작 ON/OFF | [5 empty] | 필터 RPM 유/무 | 히터 유/무 | 1 : 유
63 | Device 상태 정보 | 급기팬 | 응축팬 | UV | Filter 알람 | Pump | 수위센서 | Comp | 히터 | 1 : 작동중
64 | 에러1 | 급기팬 에러 | 응축팬 에러 | 온도센서 | Comp 온도센서 | 히터 온도 센서 | 과전류 | Comp 에러 | Comp 에러 | 1 : 에러
65 | 에러2 | - | - | - | Comp 에러 | 히터 에러 | RTC 에러 | RF 통신 에러 | BLE 통신 에러 | 1 : 에러
66 | Comp / 히터 전류 | 0.0 ~ 25.5 | [7 empty] | 0.1단위 A | 텍스트로 표시
67 | 버전 | 0.0 ~ 25.5 | [7 empty] | 0.1단위
68 | 장비 모델 이름 | 장비 모델 이름1 | [7 empty] | MSB
69 |  | 장비 모델 이름2 | [7 empty] | ASCII
70 |  | 장비 모델 이름3
71 |  | 장비 모델 이름4
72 |  | 장비 모델 이름5
73 |  | 장비 모델 이름6
74 |  | 장비 모델 이름7
75 |  | 장비 모델 이름8
76 |  | 장비 모델 이름9
77 |  | 장비 모델 이름10
78 |  | 장비 모델 이름11
79 |  | 장비 모델 이름12 | [7 empty] | LSB
80 | 응축팬 중풍 Speed Set | 1 ~ 250
81 | 응축팬 강풍 Speed Set | 1 ~ 250

## 프로토콜 매칭
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
2번 항목 설정 후 MCU 현재시간을 실시간으로 표시
4
기기제어 에서 냉방 난방 송풍에 따라 활성화 후 표시
송풍 : 녹색 냉방 : 하늘색 난방 : 빨간색
5
6
디바이스 상태 정보 이며
예약 텍스트는 예약운전일시 활성화
경보는 에러 및 경보에 해당하는 데이터가 오면 활성화
필터는 필터 시간 설정에 따른 시간도달시 필터 텍스트 활성화
7
8
9
냉방, 난방의 온도는 운전 모드에 따라 제어
모드가 냉방이면 3-4 항목 기준으로 데이터 주고받기
모드가 난방이면 3-5 항목 기준으로 데이터 주고 받기
기기 시간 설정은 MCU 시간을 동기화 하기 위해 핸드폰에 적용된
시간을 MCU에 전송 하면 됩니다.
버튼을 누르면 " 시간 설정을 진행하시겠습니다?"
"네" "아니요" 선택 후 동작 결정
필터초기화 또한
버튼을 누르면 " 필터 초기화를 진행하시겠습니다?"
"네" "아니요" 선택 후 동작 결정
현재 시간 은 BLE(APP) -> MCU으로 500ms 주기로 통신하여 시간 업데이트